# 微网与外部电网电力调控策略

2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 C 题 · 论文 本文涵盖摘要、问题重述、模型建立与求解、模型检验与灵敏度分析、拓展分析与模型评价； 公式用 LaTeX 记号书写（Word 版已转为原生公式），图件已内嵌（figures/ 目录）。 文稿由 论文初稿.md 经 python make_docx.py（pandoc + 中英文字体定制）一键生成。

## 摘要

微网与外网调控的核心矛盾是：如何在满足小区负载的前提下，利用分时电价差与储能设备，尽可能压低购电费用。本文以 线性规划（LP） 为统一框架，将储能充放电量与购电量联合优化，依次求解四个递进问题，全部得到可复现的数值结果。

问题一（单日理想调度）建立了以 “外网购电费最小” 为目标的单日 LP 模型：以 144 个 10 分钟时段为粒度，以功率平衡、储能充放电效率与电量上下限、初末电量相等为约束。求解得全天购电量 59482.70 kWh、购电费 35126.95 元，储电量在 [1200,10800] kWh 内按 “夜间谷价充电、晚高峰放电” 规律运行。

问题二（全年计划购电 + 紧急购电）考虑到 0:00 只能获得光伏预报、实际光伏存在误差，建立了 两阶段鲁棒模型：0:00 按预报制定计划购电 Gplan，实际揭晓后对储能重调度、以最小化 5 倍电价的紧急购电；储能全年连续运行（仅约束电量在 [1200,10800] 内，允许跨日搬移）。全年（2025-02-01~12-31）总购电费 1472.53 万元，其中紧急购电费 217.58 万元（紧急购电量 57.57 万 kWh）、占总费用的 14.8%；作为对照的确定性方案（假设光伏完全已知）总费用仅 1222.95 万元，二者差距即预报误差的代价。

问题三（滚动时域调整）利用 0/6/12/18 时四次滚动发布的光伏预报，允许在午间按新预报调整购电量，下调部分按 50% 违约、上调部分按 1.5 倍溢价计价。模型采用 状态反馈滚动优化（闭环 MPC）：6:00/12:00/18:00 重新优化时的初始储电量由上午/下午的实际光伏递推得到，而非沿用计划轨迹；同时把预报窗口扩展到 24 小时（含次日），用满附件三发布的跨日预报。模型显示最优解 只上调不下调（计划费为沉没成本，下调无收益），全年总费用 1447.69 万元，较问题二 节省 24.83 万元，证明引入午间预报确有经济价值。

问题四（波动电价）针对附件四逐日逐时波动的电价，在全年连续储能的基础上实现跨日套利。连续储能确定性方案费用 1278.26 万元，较每日复位方案额外节省 4.79 万元，说明储能价值主要来自 日内峰谷套利，跨日搬移为次要增益；滚动方案总费用 1507.34 万元，较鲁棒方案再降 24.17 万元。

模型检验与稳健性：三组边界测试（光伏为零 / 负载为零 / 储能容量极小）与储能容量、效率、紧急购电价倍数的灵敏度分析均通过——总费随容量与效率单调下降、随倍数线性上升，最优调度结构对参数扰动不敏感；全部结果另经 38 项逐时段物理不变量自动校验（SOC 动态等式、电量边界、充放电功率上限、功率平衡、费用复现）并可脚本一键复现。把 2025 年作为”典型年”平铺 N=5 年的长期运行模型进一步显示：储能自然稳态的年初/年末电量约为 8550 kWh（非 6000），但”首末 6000”与”周期稳态”的年均成本差异仅 8.35 元/年（约 0.00006%），从长期视角验证了单年边界设定的合理性。

机理与贡献分解：消融分析量化了各环节的经济贡献——储能价值约 417.79～540.32 万元、光伏预报误差代价 249.58 万元、午间滚动价值 24.83 万元；并发现紧急购电几乎只与预报的”高估”（r=0.704）而非误差总量（r≈0.02）相关——这指明”改进预报偏乐观偏差”比”降低方差”更能削减紧急购电。

预报时刻与配置的边际深化：在状态反馈滚动下逐次加入 6/12/18 时预报，边际降费价值分别为 16.63 万、8.21 万、约 0 万元（18:00 时当日光伏已基本结束），“完美日内预报”较问题三低 119.82 万元且差距来自预报精度而非时点，故无需引入更多时刻预报；把储能作为投资变量、以等额年金 A(cEE+cPP) 计年化成本，求得最优配置 E*≈21600 kWh、P*≈6000 kW（约为当前容量的 2 倍）、净年收益 295.2 万元；按 0:00 预报水平分箱刻画预报误差的条件分布，极端高预报箱（占样本 5.4%）误差均值 +522 kW、高估率 78.2%，是紧急购电尾部风险的主要来源。

对偶机理与波动价深化：对偶影子价格分析从最优解内部提炼出储能”水值”（储电量边际价值 ψ），逐时段验证充电 λ=ηψ、放电 λ=ψ/η 的套利机理与峰谷价比门槛 1/η2≈1.2346，并把 417.79 万元储能价值精确对账为”净套利 274.12 万 + 净消纳弃光 143.66 万”；进一步由容量/功率约束的对偶变量直接读出投资信号（与净收益最大化判据等价）。在附件四波动电价下，把鲁棒层储能价值三分解为”套利 + 消纳 + 兜底误差”（同价 540.32 万、波动价 558.74 万），并证明波动价贵 59 万的主因是计划购电费（+53.75 万）而非紧急费，跨日套利微小源于”日内价差是日间价差的 17.9 倍”的电价结构。

从点预报到分布感知：最后以按月分层的非参数 bootstrap 保留误差的日内相关性生成场景，把计划由”点预报”升级为”分布感知”的两阶段随机规划，按标准指标给出随机解价值 VSS=190.33 万元、完全信息价值 EVPI=74.04 万元（S=10，且随场景数收敛），期望紧急购电费下降 91.6%。进一步把目标升级为”期望 + λ⋅CVaR80%“的风险厌恶版本（Rockafellar–Uryasev 线性化）：λ 由 0 增至 1 时计划费仅增 26.13 万元，而最坏 20% 场景的平均紧急购电费由 29.48 万元压至 1.26 万元——每多付 1 元计划费可压低约 1.08 元尾部风险；且在 λ=0.5 处几乎不增加期望成本即可把尾部风险降低 29.6%。最后，把储能循环寿命（老化）成本（度电成本模型）纳入目标函数：老化成本由 0 增至 0.5 元/kWh 时储能年吞吐量下降 35.5%、购电费上升 58.47 万元（合计总成本 +231.78 万元），该敏感性可直接支撑”长寿命储能”的选型决策。

关键词：线性规划；储能调度；滚动时域优化；光伏预测误差；随机规划；对偶/影子价格；紧急购电

## 一、问题重述

微网为消纳分布式光伏、减少并网冲击而发展起来的小型发用电系统[1,2]。出于经济考虑，微网可在电价低谷或分布式能源富余时为储能充电，在电价高峰时放电，从而减少从外网购电的费用。

问题一：每天电价与小区负载相同，给定光伏预测功率。要求微网供电不低于小区负载，且储能 0:00 与 24:00 电量相等。建立每天 0:00 制定当天计划购电策略的数学模型，并依据附件一、附录一给出具体策略（表 1、表 2），写入 result1.xlsx。

问题二：每天电价相同、负载与光伏随时间变化，且供电不得低于负载，不足部分按 交易时刻电价的 5 倍 紧急购电。建立每天 0:00 制定当天计划购电策略的模型，依据附件一电价与附件二数据求解，并以附件三 0:00 发布的光伏预报作为计划依据（0:00 制定计划时实际光伏未知），给出表 3 指定日期的结果（表 1/表 2/表 3），写入 result2.xlsx。

问题三：在 0:00、6:00、12:00、18:00 可获得未来 24 小时整点光伏预报。0:00 制定计划购电，其余时刻可调整购电；计划高于调整的部分按 50% 违约计价，调整高于计划的部分按 1.5 倍计价。总费用含计划费、调整相关费与紧急费。建立该购电策略模型，依据附件一、二、三求解并分析是否需引入其他时刻预报，写入 result3.xlsx。

问题四：外网电价实时波动。针对波动电价建立购电策略模型，依据附件二、三、四在波动电价下重新计算问题二、三，分别写入 result4-2.xlsx 与 result4-3.xlsx。

附录一 给出储能参数：最大容量 12000 kWh、最大充放电功率 5000 kW、2025-01-01 0:00 初始电量 6000 kWh、电量运行区间 [1200,10800] kWh、充放电效率 90%。

## 二、问题分析

### 2.1 总体思路

本题本质是 在储能约束下的最优购电调度问题[2]。四个问题的递进关系与统一建模思路如[图0]所示：

图0 统一建模思路

核心变量为每个时段的购电量 Gt、充电量 Ct、放电量 Dt 与储电量 Et，约束为功率平衡与储能动态，目标为购电费最小。由于目标与约束均为线性，可用成熟的线性规划求解器（本文采用 scipy linprog/HiGHS 单纯形算法[4,5]）精确求解，无近似误差。

### 2.2 各问题关键点

- 问题一：光伏为预测值且可被储能完全消纳，最优解中功率平衡不等式取等（无弃光），故等式/不等式结果一致；重点在于刻画 “谷充峰放” 的调度规律。

- 问题二：0:00 仅有光伏预报，预报误差是紧急购电的根源。采用 两阶段：先按预报定计划，实际揭晓后用储能重调度吸收偏差，剩余缺口按 5 倍紧急购电。这比 “按预报简单购电、完全不做重调度” 更节省。

- 问题三：把四次预报看作四层滚动决策，并进一步做成 闭环（状态反馈）滚动优化：每一决策时点的初始储电量取自”实际光伏驱动”的真实电量，而非计划电量；同时决策窗口取满 24 小时（含次日），使附件三发布的跨日预报真正进入优化。关键观察是 下调（违约 50%）在最优解中恒为 0——因为计划购电费是已支付的沉没成本，下调只会额外付出 50% 惩罚而无任何收益，故模型只会 “向上” 补购（按 1.5 倍）以替代更贵的 5 倍紧急购电。

- 问题四：电价逐日逐时不再周期重复，跨日价差更大，跨日套利 价值更明显。问题四同样采用全年连续 LP（365 天、共 365×144=52560 个时段），仅把电价换成附件四的逐时波动电价。

## 三、模型假设

| 假设 | 内容 | 合理性说明 |
| --- | --- | --- |
| 假设 1 | 各时段功率在 10 分钟粒度内恒定，功率×Δt 即能量 | 数据即为 10 分钟粒度，PmaxΔt=833.33 kWh 为每段充放电上限 |
| 假设 2 | 储能充放电效率 η=0.9 对称，充电 E 增 ηC、放电 E 减 D/η | 附录一给出充放电效率 90%，本文按单程效率 η=0.9 处理，往返效率 0.9×0.9=0.81（若 90% 指往返效率，则单程应为 0.9≈94.87%） |
| 假设 3 | 光伏富余且储能无法消纳时可弃光（平衡取不等式） | 物理上储能容量有限，过剩光伏只能弃掉，不可反向馈回外网 |
| 假设 4 | 问题二/三中，负载视为已知、仅光伏存在预报误差 | 附件三只提供光伏预报；负载为小区确定性需求，日间规律性强 |
| 假设 5 | 储能全年 365 天连续运行，电量始终在 [1200,10800] 内、首末电量均为 6000（不强制每日复位） | 题目仅要求电量范围（附录1），允许跨日搬移晴天过剩光伏；首末 6000 保证储能作为多年复用资产时每年起止一致 |
| 假设 6 | 紧急/违约/溢价均按交易时刻电价的比例结算 | 题目明文规定（5 倍、50%、1.5 倍） |
| 假设 7 | 滚动执行期内，储能严格按已下发的计划充放电；实际光伏与预报的偏差由”盈余回充储能 / 缺口紧急购电”吸收 | 与问题二的”固定计划、储能量重调度兜底”口径一致；偏差不为零时不会凭空获得能量，弃光与紧急购电均按物理可行域约束 |
| 假设 8 | 拓展分析（§6.11–§6.15）中：光伏误差的经验分布由历史误差（附件三预报 − 附件二实际）按月分层 bootstrap 刻画；负载预报误差按按日相关的乘性正态误差建模；箱式鲁棒优化以误差标准差 σt 的 γ 倍为最坏界 | 题目只提供一年的光伏预报与实际数据，故用非参数重采样保留误差的日内相关性（比逐点独立正态抽样更贴近真实，后者会把日内累计偏差的方差放大）；负载预报误差取工程典型值 2%∼5%；γ 可调，γ=0 即退化为点预报 |

## 四、符号说明

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| t | 时段序号，t=0,1,…,143 | — |
| Δt | 时段长度 =10 min =1/6 h | h |
| pt | t 时段外网电价 | 元/kWh |
| Lt | t 时段小区负载功率 | kW |
| PVt | t 时段光伏功率（实际） | kW |
| PVt | t 时段光伏预报功率 | kW |
| Gt | t 时段计划购电量 | kWh |
| Ct / Dt | t 时段储能充 / 放电量 | kWh |
| Et | t 时段末储电量（t=0,…,144） | kWh |
| et | t 时段紧急购电量 | kWh |
| Gtadj | 问题三 t 时段调整购电量 | kWh |
| Ek0 | 第 k 个决策时点（0/6/12/18 时）的实际储电量（状态反馈初值） | kWh |
| Pmax | 储能最大充放电功率 5000 | kW |
| Emin/Emax | 储电量下限 / 上限 1200 / 10800 | kWh |
| E0 | 初始储电量 6000 | kWh |
| η | 充放电效率 0.9 | — |
| σt | t 时段光伏预报误差的标准差（按”月 × 小时”估计） | kW |
| γ | 箱式不确定集的保守度（§6.15），最坏界为 PV−γσ | — |
| cdeg | 储能每 kWh 放电量的等效老化成本（§6.13） | 元/kWh |
| λ | CVaR 风险厌恶权重（§6.12），λ=0 退化为期望型 | — |
| α | CVaR 的置信水平（本文取 0.8） | — |
| σL | 负载预报误差标准差（§6.14），按日相关乘性误差 | — |
| WS/RP/EEV | 完美预见解 / 随机规划解 / 期望值解的费用（§6.11） | 元 |
| VSS/EVPI | 随机解价值 =EEV−RP；完全信息价值 =RP−WS | 元 |

## 五、模型的建立与求解

### 5.1 问题一：单日计划购电策略

#### 5.1.1 模型建立

以一天 144 个时段为决策单元，建立如下线性规划（记为 P1）：

minG,C,D,E t=0143ptGt

s.t. Gt+PVt Δt+Dt≥Lt Δt+Ct,∀tEt+1=Et+ηCt−Dt/η,t=0,…,143E0=E144=E0(=6000)0≤Ct,Dt≤PmaxΔt=833.33, 0≤GtEmin≤Et≤Emax

约束①为功率平衡：外网购电 + 光伏发电 + 储能放电必须覆盖小区负载与储能充电，富余光伏允许弃掉（不等式）。约束②为储能电量动态，约束③保证 0:00 与 24:00 电量相同。

#### 5.1.2 求解结果

附件一数据：电价 0.3713∼1.3952 元/kWh，负载 3309∼5959 kW（全天 111024.81 kWh），光伏 0∼7612 kW（全天 55482.84 kWh）。

求解得 全天购电量 59482.70 kWh，购电费 35126.95 元。储能全天充电 20740.67 kWh、放电 16799.94 kWh，储电量在 [1200,10800] 内往返，呈典型的 “夜间谷价充电、晚高峰放电” 形态（[图1]）。

图1 问题一单日调度

表 1　微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费

| 时间段 | 购电量 (kWh) | 时间段 | 购电量 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10:00–10:10 | 0.0000 | 16:00–16:10 | 445.4317 |
| 12:00–12:10 | 480.4124 | 18:00–18:10 | 531.8940 |
| 14:00–14:10 | 0.0000 | 20:00–20:10 | 0.0000 |
| 全天购电量 | 59482.6990 | 全天购电费 | 35126.9486 |

中午/午后光伏充裕时段购电为 0（由光伏+储能放电覆盖），傍晚购电回升对应晚高峰。

表 2　储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00、24:00 的储电量

| 时间段 | 充电量 (kWh) | 放电量 (kWh) |
| --- | --- | --- |
| 0:00–4:00 | 4500.0000 | 0.0000 |
| 4:00–8:00 | 833.3333 | 6365.8412 |
| 8:00–12:00 | 4787.9643 | 1702.9970 |
| 12:00–16:00 | 5286.0352 | 91.1014 |
| 16:00–20:00 | 0.0000 | 5780.1319 |
| 20:00–24:00 | 5333.3333 | 2859.8681 |
| 0:00 储电量 | 6000.00 | 24:00 储电量 |

凌晨谷价充电、早/晚高峰放电，16:00–20:00 无充电、放电最大，符合分时电价套利预期。

### 5.2 问题二：全年计划购电与紧急购电策略

#### 5.2.1 两阶段鲁棒模型

全年 365 天连续优化，储能跨日连续运行（电量在 [1200,10800] 内、首末电量均为 6000，保证储能作为多年复用资产时每年起止一致）；结果截取 2025-02-01~12-31 的 334 天输出。由于 0:00 只有光伏预报 PVt，我们采用两阶段：

第一阶段（计划）：用全年 0:00 光伏预报做全局连续 LP（即 P1 去掉”每日复位”约束、扩展到全年），得计划购电 Gtplan 与计划储电量轨迹，计划购电费 ∑ptGtplan。

第二阶段（重调度 + 紧急购电）：实际光伏 PVt 揭晓后，固定 Gtplan，对储能重调度以最小化紧急购电量：

minC,D,E,e t​ptet s.t. Gtplan+PVt Δt+Dt+et≥Lt Δt+Ct, …

即储能先吸收光伏偏差，仍不足的缺口由 et 以 5 倍电价 补偿。全年总费用：

Total=t​ptGtplan+5t​ptet

作为对照，还求解了 确定性方案（假设 0:00 已知当天实际光伏），此时 et≡0，代表预报完全准确的理论最优。

#### 5.2.2 光伏预报误差分析

附件三 0:00 预报全年误差[3]：均值 −29.68 kW、RMSE 648.31 kW、平均绝对 371.22 kW（[图6]）。误差以负偏为主（预报偏乐观），是紧急购电的根源。

图6 光伏预报误差

#### 5.2.3 结果

| 方案 | 计划购电费(元) | 紧急购电费(元) | 总购电费(元) | 紧急购电量(kWh) | 紧急天数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 确定性（光伏全知） | 12 229 460.73 | 0 | 12 229 460.73 | 0 | 0 |
| 鲁棒（0:00 用预报） | 12 549 415.99 | 2 175 844.25 | 14 725 260.23 | 575 740.84 | 297/334 |

鲁棒方案比确定性方案多付 249.58 万元，即全年光伏预报误差导致的代价；紧急购电约占总费用的 14.8%，说明预报误差对成本的冲击显著。

表 3　问题二·微网在指定日期的计划购电量（表 1 格式，单位：kWh）

| 时间段 | 2025.3.20 | 2025.6.21 | 2025.9.23 | 2025.12.21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00–10:10 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12:00–12:10 | 769.3564 | 0.0000 | 501.2950 | 962.0869 |
| 14:00–14:10 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16:00–16:10 | 817.3061 | 255.2254 | 902.7969 | 1001.2240 |
| 18:00–18:10 | 697.9973 | 0.0000 | 764.3298 | 715.4144 |
| 20:00–20:10 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 全天购电量 | 61155.3165 | 40895.2631 | 67483.2714 | 93776.0712 |
| 全天购电费(元) | 38994.3211 | 22497.4629 | 43049.5977 | 59557.4170 |

表 4　问题二·储能设备在指定日期的充放电量（表 2 格式，单位：kWh）

| 项目 | 2025.3.20 | 2025.6.21 | 2025.9.23 | 2025.12.21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00–4:00 充电 | 1666.6667 | 0.0029 | 1666.6667 | 1666.6667 |
| 0:00–4:00 放电 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4:00–8:00 充电 | 833.4011 | 788.0773 | 833.4003 | 1571.4807 |
| 4:00–8:00 放电 | 5862.6228 | 1312.4163 | 6746.7733 | 1431.2324 |
| 8:00–12:00 充电 | 1561.0176 | 0.0000 | 1366.4793 | 4410.4180 |
| 8:00–12:00 放电 | 2777.3772 | 0.0000 | 1896.6157 | 7806.6667 |
| 12:00–16:00 充电 | 8026.3351 | 9248.4942 | 8211.6028 | 8500.1140 |
| 12:00–16:00 放电 | 254.7228 | 0.0000 | 403.6249 | 2282.6294 |
| 16:00–20:00 充电 | 1393.7866 | 1529.8191 | 1591.0709 | 574.1952 |
| 16:00–20:00 放电 | 5709.7116 | 5873.2162 | 5602.9050 | 5797.4738 |
| 20:00–24:00 充电 | 1876.3691 | 8166.6669 | 7500.0000 | 8166.6663 |
| 20:00–24:00 放电 | 2930.2165 | 2485.8966 | 3037.0909 | 2842.5258 |
| 0:00 储电量 | 8549.9390 | 1948.9682 | 8549.9397 | 8549.9997 |
| 24:00 储电量 | 2888.8121 | 8962.5790 | 7950.0045 | 8549.9997 |

表 3 显示四日购电均集中在凌晨谷价与傍晚高峰，午间光伏充裕段（10:00、14:00、20:00）购电为 0；表 4 呈 “凌晨谷价充电、傍晚峰价放电” 形态。夏至日 6.21 午间光伏最足，12:00–12:10 与 18:00–18:10 均无需购电，全天购电费为四日最低。

表 5　问题二·微网在指定日期的紧急购电量（表 3 格式，单位：kWh）

| 日期 | 紧急购电时间段 | 紧急购电量(kWh) |
| --- | --- | --- |
| 2025.3.20 | 05:40–05:50 | 264.3729 |
| 2025.3.20 | 07:00–07:40 | 1204.9012 |
| 2025.6.21 | 04:00–04:50 | 5.2416 |
| 2025.6.21 | 05:00–05:30 | 296.7524 |
| 2025.6.21 | 05:40–05:50 | 337.0349 |
| 2025.6.21 | 07:00–07:20 | 70.5027 |
| 2025.9.23 | 05:40–05:50 | 125.7796 |
| 2025.9.23 | 07:20–07:40 | 438.3041 |
| 2025.12.21 | 06:00–06:10 | 77.0275 |
| 2025.12.21 | 07:00–07:30 | 573.0973 |
| 2025.12.21 | 07:40–08:10 | 120.9345 |
| 2025.12.21 | 09:30–09:50 | 570.2119 |
| 2025.12.21 | 10:20–10:30 | 331.7846 |
| 2025.12.21 | 10:40–10:50 | 16.5832 |

紧急购电集中在清晨（5:00–10:00），此时光伏刚起、预报偏乐观而实际出力不足。

### 5.3 问题三：多时点滚动调整购电策略

#### 5.3.1 状态反馈滚动优化模型

在 0/6/12/18 时四次获得未来 24 小时整点光伏预报。设当天 0:00 按预报制定计划 Gplan；6:00、12:00、18:00 三个时点分别以最新预报对剩余的当天时段重新优化，得到调整购电 Gadj（每段取最新一次调整值）。费用构成：

Total=t​ptGtplan⏟计划费+t​pt0.5 max(0,Gtplan−Gtadj)+1.5 max(0,Gtadj−Gtplan)⏟调整相关费+5t​ptet⏟紧急费

本模型相对”预报驱动”滚动的两处关键改进如下。

改进一（状态反馈）：第 k 个决策时点的初始储电量不再取计划轨迹，而取 实际光伏驱动 的真实电量。设决策时点前一时段区间为 [tkprev,tk)，则

Ek0=advEk−10,  Et+1=Et+ηCt+ΔCt−Dt/η,

其中 Ct,Dt 为已下发的计划充放电量（储能严格执行计划），偏差 ΔCt 为实际光伏超发的盈余回充电量：

ΔCt=minmax(0, Gt+PVtΔt−LtΔt−Ct+Dt),  PmaxΔt−Ct,  Emax−Et/η−Ct,

即盈余先回充储能（受功率与容量双重限制），充不进的部分弃光；若实际光伏不足（括号内为负），缺口由紧急购电 et 兜底、不影响储能轨迹。于是中午/傍晚的真实储电量由上午/下午的实际光照决定，而非”假设预报完全准确”。

改进二（24 小时前瞻窗）：附件三每次发布的是未来 24 小时预报，故每次重新优化的窗口取 [tk, tk+24 h)（含次日同时刻前的时段）。窗口内当天段仍与 Gplan 比较计违约/溢价；次日段只计纯购电费（次日 0:00 会重新决策，其购电量不纳入报告），作用是给模型提供”跨日机会价值”，避免短视地把储能电量在当日用尽；窗口末端电量锚定 0:00 预报计划轨迹在对应时刻的值，防止”为省钱掏空储能”的退化解。

关键结论：最优解中下调（违约 50%）恒为 0。原因是计划购电费 ptGtplan 是已支付的沉没成本，下调只会额外付出 0.5pt 的违约惩罚而无任何收益，故调整只 “向上”（预报恶化时按 1.5 倍补购），以较便宜的 1.5 倍购电替代 5 倍紧急购电。

#### 5.3.2 结果

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 计划购电费(元) | 12 549 415.99 |
| 调整相关费(元) | 356 531.06 |
| 紧急购电费(元) | 1 570 969.57 |
| 总购电费(元) | 14 476 916.62 |
| 紧急购电量(kWh) | 427 841.51（较问题二下降 25.7%） |
| 上调(1.5 倍)天数 / 下调(0.5 倍)天数 | 271 / 0 |

结论：引入 6/12/18 时滚动调整后，总费用较问题二（仅 0:00 预报）节省 248 343.61 元。机理在于午间预报更准，可提前按 1.5 倍 “预购” 替代昂贵的 5 倍紧急购电；同时状态反馈使模型看到”上午实际光照带来的真实电量”，进一步减少了不必要的 1.5 倍预购（调整相关费由预报驱动口径的 444 364.53 元降至 356 531.06 元），紧急购电量下降约四分之一（[图3]）。

图3 问题三滚动调整 0320

表 6　问题三·微网在指定日期的调整购电量（表 1 格式，单位：kWh）

| 时间段 | 2025.3.20 | 2025.6.21 | 2025.9.23 | 2025.12.21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00–10:10 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12:00–12:10 | 769.3564 | 0.0000 | 501.2950 | 1029.4118 |
| 14:00–14:10 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16:00–16:10 | 817.3061 | 255.2254 | 902.7969 | 1001.2240 |
| 18:00–18:10 | 697.9973 | 0.0000 | 764.3298 | 715.4144 |
| 20:00–20:10 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 全天调整购电量 | 61305.5340 | 40918.0002 | 67483.2714 | 94487.4535 |
| 调整相关费(元) | 128.0304 | 35.1749 | 0.0000 | 676.6845 |

表 7　问题三·储能设备在指定日期的充放电量（表 2 格式，单位：kWh）

| 项目 | 2025.3.20 | 2025.6.21 | 2025.9.23 | 2025.12.21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00–4:00 充电 | 1666.6667 | 0.0029 | 1666.6667 | 1666.6667 |
| 0:00–4:00 放电 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4:00–8:00 充电 | 833.4011 | 788.0773 | 833.4003 | 1571.4807 |
| 4:00–8:00 放电 | 5862.6228 | 1312.4163 | 6746.7733 | 1431.2324 |
| 8:00–12:00 充电 | 1410.8001 | 0.0000 | 1366.4793 | 4059.7536 |
| 8:00–12:00 放电 | 2777.3772 | 0.0000 | 1896.6157 | 7806.6667 |
| 12:00–16:00 充电 | 8176.5526 | 9207.2644 | 8211.6028 | 8773.5932 |
| 12:00–16:00 放电 | 254.7228 | 0.0000 | 403.6249 | 2220.1094 |
| 16:00–20:00 充电 | 1393.7866 | 1552.5562 | 1591.0709 | 574.1952 |
| 16:00–20:00 放电 | 5709.7116 | 5873.2162 | 5602.9050 | 5797.4738 |
| 20:00–24:00 充电 | 1876.3691 | 8166.6669 | 7500.0000 | 8166.6663 |
| 20:00–24:00 放电 | 2930.2165 | 2485.8966 | 3037.0909 | 2842.5258 |
| 0:00 储电量 | 8549.9390 | 1948.9682 | 8549.9397 | 8549.9997 |
| 24:00 储电量 | 2888.8121 | 8945.9356 | 7950.0045 | 8549.9997 |

表 8　问题三·微网在指定日期的紧急购电量（表 3 格式，单位：kWh）

| 日期 | 紧急购电时间段 | 紧急购电量(kWh) |
| --- | --- | --- |
| 2025.3.20 | 05:40–05:50 | 264.3729 |
| 2025.3.20 | 07:00–07:40 | 1204.9012 |
| 2025.6.21 | 04:00–04:50 | 5.2416 |
| 2025.6.21 | 05:00–05:30 | 296.7524 |
| 2025.6.21 | 05:40–05:50 | 337.0349 |
| 2025.6.21 | 07:00–07:20 | 70.5027 |
| 2025.9.23 | 05:40–05:50 | 125.7796 |
| 2025.9.23 | 07:20–07:40 | 438.3041 |
| 2025.12.21 | 06:00–06:10 | 77.0275 |
| 2025.12.21 | 07:00–07:30 | 573.0973 |
| 2025.12.21 | 07:40–08:10 | 119.9518 |
| 2025.12.21 | 09:30–09:50 | 570.2119 |
| 2025.12.21 | 10:20–10:30 | 331.7846 |
| 2025.12.21 | 10:40–10:50 | 16.5832 |

表 6 的 “调整相关费” 为 0.5 倍下调 / 1.5 倍上调惩罚之和（最优解中下调恒为 0）。9.23 当日 0:00 预报已足够准、后续无需上调，故调整相关费为 0；12.21（冬至，光伏预报波动最大）紧急购电时段与电量均最多，滚动调整仍未能完全抵消预报误差。

关于 “是否需要引入其他时刻预报”，我们从预报精度与经济价值两个角度回答。

（一）预报精度角度：下表给出不同发布时点的预报对同一目标时段的平均绝对误差（MAE, kW）：

| 目标时段 | 0:00 发布 | 6:00 发布 | 12:00 发布 | 18:00 发布 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:00–12:00 | 670.08 | 579.25 | — | — |
| 12:00–18:00 | 722.16 | 624.57 | 544.14 | — |
| 18:00–24:00 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 17.77 |

可见两点：其一，光伏预报误差随发布时点临近目标时段而单调下降——对 12:00–18:00 时段，12:00 发布的预报 MAE 仅 544.14 kW，较 0:00 发布的 722.16 kW 下降约 25%；其二，18:00–24:00 时段因夜晚基本无光伏（全年平均实际出力仅 17.8 kW），各时点发布的预报几乎一致（最大差异约 1.5 kW）、误差均极小（MAE 17.77 kW），与发布时点基本无关。这说明有价值的光伏信息更新集中在白昼（约 6:00–18:00），0/6/12/18 四个时点已覆盖光伏出力从零爬升、午间高峰到日落归零的全部关键转折；18:00 之后再加密时点（如 22:00）对光伏预报无实质增益（夜晚无光伏可预报）。

（二）经济价值角度：把滚动窗口从”当天剩余时段”扩展到”未来 24 小时（含次日）“后，全年总购电费由 15 073 388.70 元变为 15 073 370.05 元（附件四口径），增量仅 18.65 元（约 0.0001%）。即：附件三提供的跨日预报虽已被完整纳入优化，但其边际经济价值被日内峰谷套利主导（储能容量仅 12 MWh、日内价差远大于日间价差，与 §5.4 的”跨日套利仅约 0.4%“结论一致）。综合两个角度可得结论：0/6/12/18 四个时点的预报已充分利用、且已接近边际收益为零的水平，无需再引入其他时刻的预报。

### 5.4 问题四：波动电价下的购电策略

#### 5.4.1 模型扩展

附件四电价逐日逐时波动（全局 0.008∼1.794 元/kWh）。储能同样全年连续优化（与问题二/三一致），仅约束首末电量相等（保证无 “凭空能量”）：

min d,t​pd,tGd,t s.t. 功率平衡、储能动态、E0=E52560=6000

其中 d=0,…,364 为天、t=0,…,143 为时段，共 365×144=52560 个时段、变量约 21 万，用稀疏 LP 求解。问题三对应的滚动/鲁棒机制（含 §5.3.1 的状态反馈与 24 小时前瞻窗）在波动电价下同样适用。

#### 5.4.2 结果

| 方案 | 计划费(元) | 调整费(元) | 紧急费(元) | 总费(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 确定性（完美预见，连续） | — | — | — | 12 782 591.81 |
| 问题二鲁棒（连续） | 13 086 953.64 | — | 2 228 178.54 | 15 315 132.18 |
| 问题三滚动（连续） | 13 086 953.64 | 393 564.07 | 1 592 870.99 | 15 073 388.70 |

跨日套利价值：连续储能确定性 12 782 591.81 vs 每日复位确定性 12 830 486.39，跨日搬移额外节省 47 894.58 元（约 0.4%）。原因是储能容量仅 12 MWh、电价日内波动远大于日间波动，储能的主要价值仍是 日内峰谷套利，跨日搬移是次要增益。滚动较鲁棒再省 241 743.48 元。

### 5.5 多年度长期运行方案（拓展）

把 2025 年数据作为「典型年」平铺 N=5 年、储能跨年连续运行，检验「首末 6000 kWh」边界在长期运行下的合理性（四种首末边界的完整结果见附录 C）。结论：

- 长期自然稳态的年初/年末电量约为 8550 kWh（附件1；附件4 为 7950 kWh）而非 6000，说明储能会利用年末低价时段/富余光伏跨年搬移能量；

- 但「每年首末 6000」与「周期稳态」的年均成本差异仅 8.35 元/年（约 0.00006%），证明单年「首末 6000」的边界设定既忠实（不产生凭空能量）又代价极小，可直接作为长期运行的保守近似。

## 六、模型检验、机理分析与灵敏度分析

### 6.1 模型检验（边界测试）

为验证模型的正确性与鲁棒性，对问题二模型做三组边界测试：

测试 A（光伏全天为 0）：验证模型仅靠外网购电即可满足负载并维持储能首末平衡。结果：全天购电 116 059.81 kWh、储能充 26500 / 放 21465 kWh、功率平衡满足（最小盈余 −1.14×10−13），SOC 始终在 [1200,10800] 内。通过。

测试 B（负载全天为 0）：验证模型不会 “疯狂购电给储能充电”。结果：全天购电 0 kWh（购电费 0 元），光伏富余 54 469.50 kWh 全部弃掉，储能仅做少量零成本回收光伏的退化解（充 5333.33 / 放 4320 kWh）。通过——模型正确识别出 “无负载则无购电动机”。

测试 C（储能容量极小 1200 kWh）：验证储能接近失效时模型仍正常运行。结果：购电 61 142.97 kWh（购电费 45 755.27 元），储能充电量骤降至 3612.47 kWh，SOC 在 [0,1200] 内，无任何约束冲突。通过。

三组测试均通过，说明模型在退化/极端情形下依然数值稳定、物理合理，具备良好鲁棒性。

此外，对四个问题的完整求解结果另做了逐时段物理不变量自动校验（SOC 动态等式、SOC 边界、充放电功率上限、功率平衡、储能首末电量 E[0]=E[365]=6000、问题三下调恒为 0），并针对 §5.3.1 的状态反馈递推补充了 3 项单元校验（光伏为零时 SOC 与计划一致、盈余时回充且不超容量上限、接近满充时回充受容量约束），共 38 项全部通过（脚本 validate_results.py，报告 _validation.txt），确保结果可复现、可验证。

### 6.2 灵敏度分析

为考察关键参数对结果的影响，本文对问题二鲁棒方案做三类单变量灵敏度分析：储能容量、储能效率与紧急购电价倍数，结果见[图S]。

（1）储能容量。将名义容量 12 MWh（运行区间 [1200,10800] kWh）整体缩放 0.5~1.5 倍（初始电量同步取区间中点 6000× 缩放），重解全年两阶段鲁棒模型：

完整的敏感性数据见附录 C 的C1 储能容量敏感性分析。

容量越大、总费越低，但边际收益递减：容量从 0.5 倍增至 1.0 倍约节省 244 万元，而 1.0 倍增至 1.5 倍仅再节省约 179 万元；紧急购电量随容量扩大单调下降（74.2→41.0 万 kWh）。说明题目给定的 12 MWh 容量已接近”平抑光伏误差、消纳富余光伏”的规模经济拐点，继续增大容量性价比下降。

（2）储能效率。将充放电效率 η 取 0.80∼0.95 重解：

完整的敏感性数据见附录 C 的C2 储能效率敏感性分析。

总费随效率近似线性下降，η 每降低 5 个百分点、总费约增 44∼82 万元，且主要作用于计划购电费——往返损耗 1−η2 直接抬高外购电量。可见储能效率对经济性影响显著，选用 η≥0.95 的高效储能设备价值可观。

（3）紧急购电价倍数。倍数仅作为费用结算常数，不改变最优调度（重调度目标为 min∑ptet，常数因子不改变最优解），故总费随倍数线性变化：

完整的敏感性数据见附录 C 的C3 紧急购电倍数敏感性分析。

紧急购电费 = 倍数 × 435 168.85 元（1 倍基准），倍数每提高 1、总费约增 43.5 万元，5 倍惩罚系数对总成本的放大效应直接而稳定。

三类灵敏度曲线均呈单调且平滑的趋势，最优调度结构与全文结论对参数扰动不敏感，模型具有良好的稳健性。

图S 灵敏度分析

### 6.3 消融分析与贡献分解

为厘清储能、光伏预报与滚动调整各自的经济贡献，做消融分析，在五组配置下重算全年（334 天）总购电费（[图8]）：

| 配置 | 总购电费（万元） |
| --- | --- |
| 无储能 · 完美预见 | 1640.73 |
| 有储能 · 完美预见 | 1222.95 |
| 无储能 · 仅 0:00 预报 | 2012.85 |
| 有储能 · 仅 0:00 预报（鲁棒） | 1472.53 |
| 有储能 · 0/6/12/18 滚动 | 1447.69 |

由相邻配置之差得到三项核心贡献：

- 储能价值。完美预见下，储能把白天富余光伏搬移到晚间高峰，全年节省 417.79 万元；在存在预报误差时，储能还能兜底误差、削减 5 倍紧急购电，价值进一步升至 540.32 万元——储能的价值在”不确定性”下反而更大。

- 光伏预报误差代价。用 0:00 预报替代完美预见，总费上升 249.58 万元，即不确定性带来的直接成本。

- 午间滚动预报价值。引入 6/12/18 时滚动调整（含状态反馈），再省 24.83 万元。

结论：储能是降本的第一主力，光伏预报精度是第二大杠杆（约 250 万元），滚动调整是精细化的增量手段。

图8 消融分析与贡献分解

### 6.4 光伏预报误差与紧急购电的定量关联

紧急购电（5 倍电价）是总费用的重要组成，回答”何时、为何发生紧急购电”对降本有直接指导意义。考察逐日光伏预报误差与紧急购电量的关联（[图9]），得到一条方向性机理：

紧急购电几乎只与预报的”高估”（预报 > 实际）相关，与误差总量无关。 逐日皮尔逊相关显示，预报”高估量”与紧急购电量的相关系数 r=0.704（强相关），而预报误差的 MAE、RMSE 与紧急购电量的相关系数仅 r≈0.02（几乎无关）。机理清晰：预报低估光伏只造成富余光伏弃掉（无任何惩罚），而预报高估光伏才会使计划少购、产生缺口，必须以 5 倍电价紧急补购。

分月看，紧急购电量与高估量同向波动；冬季（11、12 月）光伏体量小、高估的相对冲击更大，紧急购电相对偏多。这一结论既解释了 §5.2 中”紧急购电集中在清晨（预报偏乐观）“的现象，也指明：改进预报的”偏差（偏乐观）“比降低”方差”更能削减紧急购电，为预报系统优化提供了方向。

图9 光伏预报误差与紧急购电的关联

### 6.5 对偶影子价格与储能套利机理

LP 最优解的对偶变量揭示了调度方案”为何如此”的经济机理。令 λt 为功率平衡约束（−Gt−Dt+Ct≤(PVt−Lt)Δt）的影子价格，即电力的边际价值——每多获得 1 kWh 净供给可节省的购电费；再令 ψt 为储能电量动态等式（Et+1−Et−ηCt+Dt/η=0）的影子价格，即储电量的边际价值（“水值”）。由 KKT 一阶条件（并在求解器上逐时段数值核实到机器精度）得到三条严格关系（[图10]）：

- 购电时段 λt=pricet（占报告期 61.1%）：边际供给源是外网，电的边际价值恰等于电价（两者中位数均 0.4395）；

- 弃光时段 λt=0（占 4.7%）：光伏富余到无法消纳，多 1 kWh 光伏毫无价值；

- 储能放电 / 光伏直供时段 0<λt<pricet（占 34.2%）：边际源是储能或光伏，电的边际价值低于电价（储能放电时段 λ 中位数 0.8334）。

储能的套利机理由”水值” ψt 贯通：充电时 λt=ηψt、放电时 λt=ψt/η（两条关系分别在全时段 5997、10557 个内点时段以机器精度成立）。η=0.9 使充放电两侧出现 η2=0.81 的往返效率”楔子”，由此导出储能套利的峰谷价比门槛 1/η2≈1.2346：仅当峰价/谷价超过该门槛，充放电往返才有利可图。附件一电价日内峰谷比 1.3952/0.3713=3.758 远高于门槛；等价地，盈亏平衡效率 η*=0.3713/1.3952≈51.6%，即储能效率即便降至约 52% 套利依然有利，说明本题储能价值对效率不敏感。

进一步对储能价值精确对账：储能的”净套利”（峰谷搬移）为 ∑pt(Dt−Ct)Δt=274.12 万元，“净消纳弃光”为 ∑pt(富余光伏−仍弃光)Δt=143.66 万元，二者之和恰为 §6.3 的储能价值 417.79 万元（对账残差 <10−9 元）。对偶视角把储能价值拆解为”搬移价值”与”消纳价值”两部分：前者来自跨时段价差套利，后者来自把本会弃掉的光伏存入储能以供晚间使用。

[图10] 以报告期内弃光最大的第 115 天（2025-04-26，高光伏日）展示四者联动：夜间低电价购电并充电（λ=price），白天光伏富余时段 λ→0（弃光）并重新充满储能，晚高峰储能放电（λ=ψ/η<price，价差即套利）；水值 ψ 主要跟随电价相位而非 SOC 库存水平——蓄水（充电、谷价）时 ψ 低、兑现（放电、峰价）时 ψ 高，故满电（待放峰价）时 ψ 反而更高、空电（待蓄谷价）时 ψ 更低。[图11] 给出报告期 48096 个时段的 λ 对 price 散点（全部落在 y=x 下方）与储能活跃时段的价差分布，以及容量灵敏度：E_MAX 从 7200 增至 14400 kWh，总费由 1345.97 万元降至 1136.00 万元、净套利由 183.56 万元升至 342.07 万元，边际收益递减，与 §6.2 一致。

图10 电力影子价格与储能套利机理

图11 影子价格全年统计与容量灵敏度

### 6.6 预报时刻的边际价值

§5.3.2 已从预报精度（MAE）与经济价值两个角度论证”无需引入其他时刻预报”，本节再从费用角度定量检验：在状态反馈滚动（§5.3.1）下逐次加入 6/12/18 时预报，度量每个新增时点带来的边际降费价值（[图12]）：

| 滚动配置 | 总购电费（万元） | 边际降费（万元） |
| --- | --- | --- |
| 仅 0:00 计划（=问题二） | 1472.53 | — |
| 0:00 + 6:00 | 1455.90 | 16.63 |
| 0:00 + 6:00 + 12:00 | 1447.69 | 8.21 |
| 0:00 + 6:00 + 12:00 + 18:00（=问题三） | 1447.69 | ≈0 |

结论清晰：6:00 与 12:00 两次预报贡献了几乎全部滚动收益（分别 16.63 万元、8.21 万元），18:00 预报的边际价值为零（因预报自身误差还略负 15.49 元）。 机理与 §5.3.2 一致：6:00 预报覆盖当日光伏从爬升到午间高峰的关键时段、12:00 预报覆盖午间高峰到日落的转折，是光伏信息更新最有价值的两次；18:00 时当日光伏已基本结束（夜晚无光伏可预报），再更新对购电决策无改善。三时点边际值合计恰为 §6.3 的”午间滚动价值 24.83 万元”。

为给”是否引入更多时刻”一个严格上界，再算”完美日内预报”：令 6/12/18 时直接使用实际光伏（而非预报）做滚动，总费降至 1327.87 万元，较问题三低 119.82 万元。该差距几乎全部来自”预报精度”（各时点预报本身的误差）而非”预报时点”——加密时点只能以同样存在误差的预报替代、无法逼近实际光伏，故更多预报时点的价值上界有限，结论仍是无需引入。

图12 预报时刻的边际价值

### 6.7 储能容量与功率的最优配置

前文假设储能容量/功率固定（附件一给定 10800 kWh / 5000 kW）。本节把储能视为投资决策变量，在确定性（完美预见）下求其最优配置。定义储能年价值 V(E,P)= 无储能购电费 − 有储能 (E,P) 购电费（均取 334 天报告期），其中无储能即逐段买入缺口 max(0,Lt−PVt)；年化投资成本取等额年金 A(cEE+cPP)，年金因子 A=r/(1−(1+r)−T)。参考成本取 cE=1000 元/kWh（容量）、cP=500 元/kW（功率）、寿命 T=10 年、贴现率 r=5%（A≈0.1295）。净年收益 NB(E,P)=V(E,P)−A(cEE+cPP)。（取确定性价值作为配置依据属保守下限——§6.3 显示含预报误差时储能另有兜底价值、总价值升至 540.32 万元，故实际含不确定性的最优容量只增不减。）

在 (E,P) 网格上求解（[图13]）：

- 无储能购电费 1640.73 万元；当前配置 (10800,5000) 的储能价值恰为 417.79 万元（与 §6.3、§6.5 完全一致），净年收益 245.5 万元。

- 最优配置 E*≈21600 kWh、P*≈6000 kW：储能价值 613.75 万元、年化投资 318.58 万元、净年收益 295.2 万元，约为当前配置的 2 倍容量、1.2 倍功率。

- 净收益在 E=18000∼24000 kWh 区间呈平台状（边际收益递减），容量再增则因年化成本线性上升而回落；最优功率 P*=6000 kW 对容量不敏感。

单位容量成本敏感性（cP=500 元/kW 固定）：cE 由 600 升至 1500 元/kWh 时，E* 由 28800 kWh 单调降至 14400 kWh（P* 稳定在 6000 kW），净收益由 407.1 万元降至 183.5 万元。结论：当前储能配置略偏保守，最优容量约为其 2 倍；单位容量成本是配置的核心驱动。

图13 储能容量/功率最优配置

### 6.8 光伏预报误差的条件分布与尾部风险

§6.4 指出紧急购电几乎只与预报”高估”相关。本节进一步刻画高估的条件分布：按 0:00 预报水平分箱，统计误差（预报−实际）的条件均值、标准差与高分位（[图14]）。

总体误差均值 −29.7 kW、标准差 647.6 kW、偏度 −0.39（轻微左偏）。分箱后呈现清晰的三段式结构：

- 低预报箱 [0,500) kW（占 52.5% 样本，夜间/清晨）：标准差仅 173 kW，高估率 2.6%、P99 高估 192 kW——尾部风险几乎为零；

- 昼间箱 [500,8000) kW：标准差约 800–1000 kW（近似同方差），高估率约 42–50%，构成中等幅度的”常规高估”；

- 极端高预报箱 [8000,+∞) kW（占 5.4% 样本）：误差均值 +522 kW（系统性偏高）、高估率 78.2%、P90/P99 高估达 1411/2096 kW——预报在极高水平下大概率高估，构成罕见而大幅的尾部风险，是紧急购电峰值的直接来源。

结论：紧急购电的尾部风险来自两条渠道——昼间约半数时段的常规高估，与极端高预报下的系统性大幅高估；后者”高估率 78.2%、均值 +522 kW”说明修正预报的偏乐观偏差（尤其峰值段）比单纯降方差更能削减尾部风险，与 §6.4 的机理互相印证。

图14 光伏预报误差的条件分布

### 6.9 对偶分析的深化：投资信号、波动价对比与水值结构

§6.5 用对偶变量揭示了调度”为何如此”的机理，本节把对偶分析进一步延伸到三个方向。

（1）投资信号：容量与功率的影子价格。 储能容量上界 Emax 与功率上界 Pmax 的约束对偶变量（变量上界的简约成本 reduced cost）直接给出”每多 1 kWh 容量 / 1 kW 功率的年边际价值”。取对偶值与差分法（重跑 LP）交叉验证，二者在小步长下精确一致（容量 294.31 对 293.35、功率 72.53 对 71.14 元/kW/年），证明对偶变量即精确边际。随 Emax 增大，容量边际价值由 433 元/kWh/年单调降至 80 元/kWh/年，与年化容量成本 AcE=129.5 元/kWh/年的交点 E*≈21164 kWh；功率边际价值由 898 降至 46 元/kW/年，与年化功率成本 AcP=64.75 元/kW/年的交点 P*≈6385 kW（[图15]）。这证明”增容/增功率至边际价值＝年化成本”的对偶判据与净收益最大化判据等价，对偶变量可直接作为投资决策信号。

图15 影子价格的投资信号

（2）波动电价对比。 在附件4 波动电价下重做对偶分析（[图16]）：电价范围由同价的 [0.371,1.395] 拓宽至 [0.008,1.794]，储能价值由 417.79 万元升至 424.42 万元，且净套利占比由 65.6% 升至 71.5%——波动价下跨日/日内峰谷价差更大、套利空间更大，而净消纳弃光价值相对下降（143.66→120.87 万元）；水值 ψ 上限由 1.206 升至 1.495，容量边际价值在大容量段明显更高（21600 kWh 处 144 对 124 元/kWh/年），说明波动价下储能容量更”值钱”。

图16 波动电价下的对偶对比

（3）水值的正确结构：蓄水—兑现相位。 水值 ψ 并非”库存越多越不值钱”的边际递减，而是跟随电价相位——蓄水（谷价充电）时 ψ 低、兑现（峰价放电）时 ψ 高，故满电（白天光伏充满、临近峰价）时 ψ 反而更高（触顶时段 ψ 均值 0.884）、空电（深夜/清晨谷价）时 ψ 更低（0.450），ψ–SOC 相关系数 +0.20（[图17]）；ψ 月均值呈春夏低（5 月 0.541）、秋冬高（12 月 0.729）的季节结构，反映光伏富余季节电”不值钱”、紧缺季节电”值钱”。

图17 储能水值的蓄水—兑现结构

### 6.10 波动电价场景的深化：鲁棒层价值分解、紧急购电耦合与跨日套利

问题四的波动电价不仅改变了确定性套利（§6.9），也改变了”不确定性”下储能的价值结构。本节在附件4 波动电价下，把 §6.3 的消融与 §6.5/§6.9 的对偶分析延伸到鲁棒层（0:00 预报计划 + 实际光伏重调度 + 5 倍紧急购电），回答三个问题：波动价下储能价值如何分解？紧急购电费贵在”量”还是”价”？跨日套利为何如此微小？

（1）鲁棒层储能价值的三分解。 在完美预见层，储能价值 = 净套利 + 净消纳弃光（§6.5）；在鲁棒层储能还额外”兜底”了预报误差，价值分解为三项（[图18]）：

V鲁棒=V套利+V消纳⏟完美预见层+V兜底.

附件1 同价下三项为 274.12+143.66+122.53=540.32 万元（与 §6.3 一致），附件4 波动价下为 303.55+120.87+134.32=558.74 万元。波动价不仅抬高了确定性套利（274.12→303.55 万），也抬高了兜底价值（122.53→134.32 万，+11.79 万）。兜底价值的机理是”储能削减预报误差代价”：无储能时预报误差代价同价 372.11 万、波动价 387.58 万，有储能后分别降至 249.58 万、253.25 万，削减量即兜底价值。

（2）紧急购电的”电价×误差”耦合。 紧急购电费 5t​ptet 可分解为”量贡献”（按全时段均价计价的 5pt​et）与”价贡献”（紧急购电时段相对均价的溢价）。紧急购电几乎全部集中在清晨 5–7 时（占 75.3%，峰值 7:00）——此时光伏预报系统性偏乐观、实际光伏尚未升起，计划少购而产生缺口（与 §6.4 呼应）。清晨恰为谷段电价，故紧急购电加权均价（0.742 元/kWh）反而略低于全时段均价（0.758），“价贡献”为负（−4.67 万元），即紧急购电的时段选择轻微压低了紧急费（[图19]）。因此波动价下紧急购电费 222.82 万元仅比同价 217.58 万元贵 5.23 万元、且几乎全来自”量”增（57.57→60.06 万 kWh，+4.3%）。更关键的是，波动价比同价总费贵 59 万元的主因是计划购电费（+53.75 万元，跨日价差抬高了计划购电电价），紧急购电费只占 +5.23 万元——波动价的成本冲击主要落在”计划层”而非”紧急层”。

（3）跨日套利微小的对偶证明。 波动价下储能连续运行、允许跨日搬移，但跨日套利价值仅 4.79 万元（每日复位总费 1283.05 万 − 连续总费 1278.26 万），储能价值几乎全部来自日内峰谷。原因有二（[图20]）：其一，附件4 的日内峰谷价差（日均 1.099 元/kWh）是日间均价差（相邻天，日均 0.061 元/kWh）的 17.9 倍，跨日价差空间本就不大；其二，对偶水值 ψ 的日内波动（每天内 std 均值 0.273）是日间均值差异（每天 ψ 均值 std 0.179）的 1.5 倍，储能的边际价值（水值）主要随日内电价相位起伏、跨日均值差异相对平缓。二者共同证明：波动价的增量价值几乎全部落在”日内峰谷”而非”跨日搬移”，故 §5.4 中”连续储能仅比每日复位多省 4.79 万元”并非数值巧合，而是电价结构的必然。

图18 鲁棒层储能价值三分解

图19 紧急购电的电价×误差耦合

图20 跨日套利微小的对偶证明

### 6.11 数据驱动场景法随机规划

针对 §7.2 中”光伏预报误差未建模概率分布”的不足，本节把问题二的”0:00 点预报计划”升级为分布感知计划，并按随机规划的标准定义给出完整价值指标。

场景生成（非参数 bootstrap）：直接用历史误差曲线（附件三预报 − 附件二实际，逐日 144 点、共 334 条）按月分层、整条重采样生成 S 个光伏场景 {PVs}。相比”按 (月, 小时) 拟合正态、再逐 10 分钟独立抽样”，整日曲线重采样保留了误差的日内相关性与季节结构（真实预报误差在日内强相关，独立抽样会让”整日持续低估”这类极端场景出现得过于频繁，显著高估累计偏差的方差，导致计划过度对冲）。

两阶段随机规划：最小化”计划购电费 + 各场景 5 倍紧急购电费的期望”，储能约束与 §5.2 一致（连续储能、首末 6000 kWh；统计期 2025-02-01~12-31）：

minGplan t​ptGtplan+1Ss=1S5t​pt ets, ets 为场景 s 下的最小紧急购电量。

标准指标定义（Birge & Louveaux；f 为计划购电费 + 5 倍紧急购电费，决策变量为计划购电量 Gplan）：

| 指标 | 含义 |
| --- | --- |
| WS=Eξ[minxf(x,ξ)] | 完美预见（逐场景最优的期望），理论下界 |
| RP=minxEξ[f(x,ξ)] | 随机规划解（分布感知计划） |
| EEV=Eξ[f(xEV*,ξ)] | 期望值解（0:00 点预报计划）在场景上的期望费用 |
| VSS=EEV−RP | 随机解价值 |
| EVPI=RP−WS | 完全信息价值 |

结果（S=10，[图21]）：

| 指标 | 数值（万元） |
| --- | --- |
| WS（完美预见） | 1231.32 |
| RP（分布感知计划） | 1305.37 |
| EEV（点预报计划） | 1495.70 |
| VSS（随机解价值） | 190.33 |
| EVPI（完全信息价值） | 74.04 |

机理：分布感知计划依据误差分布，在廉价时段”预购”更多电量作为安全裕度（平均约 1794 kWh/日），提前把光伏高估造成的缺口用计划购电 + 储能兜住，使期望紧急购电费由 240.73 万元降至 20.29 万元（降幅 91.6%），代价是计划购电费由 1254.97 万元升至 1285.08 万元（+30.11 万元）。这与 §6.4”紧急购电源于预报高估”的结论相互印证：随机规划正是针对”高估”这一方向性风险做了定向对冲，且 VSS=190.33 万元约回收预报误差代价（249.58 万元）的 76%。

稳健性：VSS 随场景数收敛（S=3:216.01 万、S=5:201.30 万、S=10:190.33 万），单调趋稳，说明分布感知的价值稳定而非抽样偶然。

口径与局限（如实声明）：分段盈余约束 Ct≤max(0, Gt+PVtΔt−LtΔt) 在评估问题（G 给定）中可写成线性上界，但在联合 LP（G 为决策变量）中因 max(0,⋅) 使可行集非凸而无法线性化。因此联合 LP 仅保留功率平衡约束；为保证口径一致，本文用含该约束的精确追索模型在同一场景集上统一重估 RP 与 EEV，故所得 RP 为下界、VSS 为上界估计。精确量化可采用场景分解（Benders / L-shaped）方法，留作进一步工作。

图21 数据驱动随机规划与点预报计划的对比

### 6.12 风险厌恶扩展：CVaR 机会约束

§6.11 的分布感知计划只最小化期望成本，对”尾部场景”（光伏大幅低于预报）并不特别设防。工程上更关心最坏 20% 场景的平均成本，故本节把目标升级为”期望 + 风险惩罚”：

minG t​ptGt+1Ss=1Scs+λ CVaRα(c),  cs=5t​pt ets

其中 cs 为场景 s 的紧急购电费，λ≥0 为风险厌恶权重（λ=0 退化为 §6.11 的期望型计划）。CVaRα 用 Rockafellar–Uryasev 线性化处理：引入标量 θ 与每场景辅助变量 us≥0，

CVaRα(c)=minθθ+1αSs=1Smax(0, cs−θ) ⇔ us≥cs−θ,  us≥0

即只增加 1+S 个变量与 S 条约束，LP 规模几乎不变。取 α=0.8（S=10，即最坏 2 个场景的平均），指标同样由精确追索模型重估：

| λ | 计划购电费(万元) | 期望紧急费(万元) | 期望总费用(万元) | CVaR80%(万元) | 安全裕度(kWh/日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 1285.08 | 20.29 | 1305.37 | 29.48 | 1794 |
| 0.50 | 1290.84 | 14.45 | 1305.29 | 20.75 | 1954 |
| 1.00 | 1311.21 | 1.21 | 1312.42 | 1.26 | 2830 |
| （对照）点预报计划 | 1254.97 | 240.73 | 1495.70 | 257.50 | — |

结论：

- 存在”几乎免费”的风险改善区间：λ 由 0 增至 0.5 时，期望总费用几乎不变（1305.37→1305.29 万元，反降 0.08 万元），而 CVaR80% 由 29.48 万元降至 20.75 万元（−29.6%）——在不牺牲期望成本的前提下显著压低尾部风险。

- 尾部风险的”价格”：λ 由 0 增至 1 全程，计划费增加 26.13 万元、CVaR80% 下降 28.21 万元，即每多付 1 元计划购电费可压低约 1.08 元尾部风险，说明”为极端光照预先多备电”是高性价比的对冲手段。

- 双重优于点预报：即便最保守的 λ=1（CVaR80% 仅 1.26 万元），其期望总费用（1312.42 万元）仍远低于点预报计划的 1495.70 万元——“分布感知 + 风险厌恶”在期望与风险两个维度同时占优。

图22 CVaR 风险—成本权衡

### 6.13 储能循环寿命（老化）成本的影响

前述各节把储能视为”无成本吞吐”，但实际电池的充放电会带来寿命损耗。本节在目标函数中加入度电成本型老化成本：

min t​ptGt+cdegt​Dt

其中 cdeg（元/kWh）为”每 kWh 放电量的等效老化成本”（涵盖循环寿命折旧与效率衰减）。该项对 Dt 线性，故不改变 LP 结构，只改变”套利是否值得”的权衡——储能套利的有效价差须覆盖 cdeg。口径与 §5.2 完全一致（全年连续储能、首末 6000 kWh、统计 334 天），故 cdeg=0 时应复现确定性方案 12 229 460.73 元（已核对一致）。

| cdeg(元/kWh) | 购电费(万元) | 储能年吞吐(万 kWh) | 老化成本(万元) | 总成本(万元) | 吞吐相对 cdeg=0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 1222.95 | 537.4 | 0 | 1222.95 | — |
| 0.10 | 1223.83 | 519.3 | 51.93 | 1275.76 | −3.4% |
| 0.20 | 1226.14 | 504.6 | 100.92 | 1327.06 | −6.1% |
| 0.30 | 1237.70 | 460.3 | 138.08 | 1375.78 | −14.3% |
| 0.50 | 1281.42 | 346.6 | 173.31 | 1454.73 | −35.5% |

结论：

- 老化成本显著抑制储能吞吐：cdeg 由 0 增至 0.5 元/kWh 时，储能年吞吐量由 537.4 万 kWh 降至 346.6 万 kWh（−35.5%），购电费相应上升 58.47 万元——储能从”激进套利”转向”只做高价值循环”。

- 存在明显的敏感性门槛：cdeg≤0.2 时吞吐仅降 6.1%（低价值循环被优先削减）；cdeg=0.3 起吞吐加速下降（−14.3%）。这与附件一电价的有效峰谷价差吻合——按往返效率 η2=0.81 折算，峰谷有效价差约 1.395×0.81−0.371≈0.76 元/kWh，故 cdeg 接近该量级时套利才趋于消失。

- 对储能选型的指导：老化成本每增加 0.1 元/kWh，全年总成本约增 53～58 万元；若能把 cdeg 由 0.5 降至 0.2，年省约 128 万元，远高于储能本体的差价——这为”长寿命储能”的投资决策提供了量化依据。

图23 储能老化成本的影响

### 6.14 负载不确定性下的分布感知计划（二维不确定）

题目只给出光伏预报（附件三），未提供负载预报。工程上短期负载预报误差通常在 2%∼5%，本文据此假设”0:00 拿到的负载预报 = 实际负载 ×(1+ε)“，其中 ε 为按日相关的负载预报误差（每日一个 ε∼N(0,σL)），与光伏的按月分层 bootstrap 场景组合为二维不确定集，在 §6.11 的两阶段随机规划框架下求解，量化”负载不确定性”的额外代价。σL=0 退化为 §6.11 的仅光伏不确定情形（已交叉验证：VSS=190.34 万元 vs §6.11 的 190.33 万元）。

| σL | RP(万元) | EEV(万元) | VSS(万元) | 期望紧急费(万元) | 安全裕度(kWh/日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0%（仅光伏） | 1305.56 | 1495.90 | 190.34 | 20.60 | 1788 |
| 3%（光伏 + 负载） | 1353.66 | 1558.91 | 205.25 | 38.47 | 2519 |

结论：

- 负载不确定性直接推高成本：σL 由 0 增至 3% 时，期望总费用 RP 上升 48.10 万元、点预报计划的期望费用 EEV 上升 63.01 万元，期望紧急购电费由 20.60 万元增至 38.47 万元（+86.7%）——负载侧误差与光伏侧误差一样会直接转化为 5 倍紧急购电。

- 负载也不确定时”分布感知”更值钱：VSS 由 190.34 万元升至 205.25 万元（+7.8%），安全裕度由 1788 增至 2519 kWh/日（+41%）——二维不确定下计划须同时覆盖”光伏高估”与”负载上偏”两类风险，按分布决策的收益更大。

- 工程含义：若负载预报精度能由 ±3% 提升到 ±1% 量级，按本节关系的线性内插可年省约 32 万元，说明负载侧预测投入与光伏侧同样值得。

图24 负载不确定性的影响

### 6.15 箱式不确定集鲁棒优化（最坏情况视角）

§6.11 的随机规划优化期望、§6.12 的 CVaR 优化尾部均值，本节补上第三个视角——最坏情况。设光伏实际值落在箱式不确定集内：

PVt∈PVt−γσt, PVt,  γ≥0

其中 σt 为按 (月, 小时) 估计的历史预报误差标准差。关键简化（严格成立）：总成本对光伏单调递减（光伏越低 → 缺口越大 → 紧急购电越多），故集内的最坏实现就是下界 PVmin=max(0,PV−γσ)，于是鲁棒问题

minG t​ptGt+5t​pt et(G,PVmin)

化为一组确定性两阶段问题，可用已有的全局 LP + 精确追索直接求解，无需对偶化。（箱式集是 Bertsimas–Sim Γ-预算集的”最保守”特例 Γ= 时段数；预算集的保守度介于箱式与点预报之间，可作为后续工作。）

| γ | 计划购电费(万元) | 实际光伏下紧急费(万元) | 实际总费用(万元) | 最坏场景总成本(万元) | 安全裕度(kWh/日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | 1254.94 | 217.58 | 1472.53 | — | 0 |
| 0.5 | 1324.06 | 92.06 | 1416.12 | 1324.06 | 3298 |
| 1.0 | 1397.40 | 29.89 | 1427.29 | 1397.40 | 6718 |
| 1.5 | 1474.63 | 5.84 | 1480.48 | 1474.63 | 10210 |
| 2.0 | 1554.95 | 0.76 | 1555.71 | 1554.95 | 13744 |

结论：

- 存在”最优保守度”：γ=0.5 时实际光伏下的总费用最低（1416.12 万元，比点预报计划的 1472.53 万元省 56.41 万元）；而 γ≥1.5 时过度保守反而更贵。这与 §6.11/§6.12 相互印证——适度预留裕度（而非”完全按预报”或”按最坏情况”）才是经济最优。

- 鲁棒化的保险价格：以 γ=2 为例，最坏场景总成本由点预报计划的 3069.65 万元压到 1554.95 万元（省 1514.70 万元），代价是实际场景多付 83.18 万元——约用 1 元”保费”对冲 18 元极端风险。

- 三视角互补：点预报（γ=0）对应零裕度、箱式鲁棒（大 γ）对应最坏情况保险、CVaR（§6.12）可调 α 介于两者之间；工程上可按”可接受的极端成本”在 γ 与 λ 之间选择。

图25 鲁棒优化的成本—保守度权衡

## 七、模型评价与推广

### 7.1 优点

- 统一 LP 框架：四个问题共用同一套变量与约束，模型可复用、可扩展，且用单纯形法得到精确全局最优解，无近似误差。

- 两阶段鲁棒建模：把 “预报→计划→揭晓→重调度→紧急购电” 的真实决策流程刻画清楚，紧急购电量有明确物理含义。

- 状态反馈（闭环）滚动优化：问题三/四的滚动层以”实际光伏驱动的真实储电量”为再优化初值，并把决策窗口取满附件三给出的 24 小时（含次日）预报，是一条可落地的 MPC 式调度策略[6]；相比预报驱动口径全年再降 7.76～8.48 万元。

- 从期望到风险的完整不确定性刻画：在数据驱动随机规划（§6.11）之上进一步给出 CVaR 风险厌恶版本（§6.12），用 Rockafellar–Uryasev 线性化只增加 1+S 个变量就把”最坏场景成本”纳入决策，并量化出对冲价格——“每多付 1 元计划购电费可压低约 1.08 元尾部风险”。

- 兼顾老化成本的工程化建模：在目标中引入储能吞吐老化成本（§6.13），给出”老化成本—吞吐量—总成本”的定量关系（cdeg 每增 0.1 元/kWh，年成本约增 53～58 万元），使模型结论可直接支撑储能选型与运维策略。

- 二维不确定性（光伏 + 负载）：在 §6.14 中把负载预报误差一并纳入场景，量化出负载不确定性的额外代价（σL=3% 时 RP+48.10 万元、期望紧急费近乎翻倍），并发现分布感知的价值反而上升（VSS 由 190.34 升至 205.25 万元）。

- “期望—风险—最坏”三视角齐全：§6.11 随机规划（期望）、§6.12 CVaR（尾部均值）、§6.15 箱式鲁棒（最坏情况）构成完整的不确定性决策体系，并各自给出量化”价格”（VSS=190.33 万元；每元计划费对冲 1.08 元尾部风险；每元”保费”对冲 18 元极端风险），还发现存在最优保守度（γ*≈0.5）。

- 关键机理提炼：揭示了 “下调恒为 0”“跨日套利仅约 0.4%”“跨日预报的边际价值仅约 18.65 元” 等反直觉但可解释的结论。

- 完整可复现：全部结果由脚本一键复现，并配套 38 项逐时段物理不变量自动校验。

### 7.2 不足

- 负载不确定性按”按日相关的乘性误差 ε∼N(0,σL)“建模（§6.14），未使用真实负载预报数据（题目未提供）；实际负载误差既有系统偏差也有尖峰成分，进一步可用真实负载预测数据或分时段误差分布标定。

- 正文主模型（问题二~四）仍以确定性点预报作为计划依据，§6.11/§6.12/§6.15 的分布感知、风险厌恶与鲁棒计划只作为拓展方案给出；且不确定性的时空相关性尚未显式建模（bootstrap 场景保留了日内相关性，但未建模跨日/跨区域相关与预测更新过程）。

- 储能老化采用吞吐量（度电成本）模型，未使用 Rainflow 循环计数等更精细的寿命模型，也未区分浅充浅放与深循环的老化差异；进一步可嵌入实际电池的 SOH 衰减曲线。

- 滚动执行期内假定储能严格按已下发的计划充放电（偏差由盈余回充/紧急购电吸收），未把执行层的实时控制律本身纳入优化；进一步可做 10 分钟级的实时滚动校正。

- 状态反馈所需的”实际光伏”在当前模型中按当日揭晓处理；若考虑预测更新与量测噪声，可进一步引入卡尔曼滤波式的状态估计。

### 7.3 推广

- 已把确定性 LP 推广为 数据驱动随机规划（§6.11）、CVaR 风险厌恶版本（§6.12）与箱式鲁棒优化（§6.15）；进一步可采用 Bertsimas–Sim Γ-预算不确定集或显式机会约束，在”箱式（最保守）“与”点预报（零保守）“之间连续调节。

- 已将问题三/四升级为 状态反馈滚动 MPC（见 §5.3.1），可进一步缩短决策时滞至 10 分钟级实时校正。

- 可将单年模型拓展为 多年度连续运行模型（见 §5.5），评估储能长期稳态与首末边界条件的长期经济影响。

- 可将 CVaR 的置信水平 α 与权重 λ 作为”风险预算”交给运行方按偏好调节，形成”成本—风险”可配置的调度策略。

- 可把老化成本 cdeg 与风险权重 λ 联立，形成”成本—风险—寿命”三维可配置的运行策略。

- 可把光伏与负载的联合不确定性（§6.14）进一步扩展到”电价不确定性”，构成”价格—负荷—新能源”三重不确定下的购电策略。

- 框架可直接用于含多储能、可中断负荷、需求响应的更复杂微网能量管理系统。

## 八、参考文献

[1] 王成山, 武震, 李鹏. 微电网关键技术研究[J]. 电工技术学报, 2014, 29(2): 1–12.

[2] 丁明, 张颖媛, 茆美琴. 含储能装置的微电网能量管理策略研究综述[J]. 电网技术, 2010, 34(10): 81–86.

[3] 龚莺飞, 鲁宗相, 乔颖, 等. 光伏功率预测技术综述[J]. 电力系统自动化, 2016, 40(4): 140–151.

[4] Boyd S, Vandenberghe L. Convex Optimization[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

[5] Huangfu Q, Hall J A J. Parallelizing the dual revised simplex method[J]. Mathematical Programming Computation, 2018, 10(1): 119–142.

[6] Mayne D Q, Rawlings J B, Rao C V, et al. Constrained model predictive control: Stability and optimality[J]. Automatica, 2000, 36(6): 789–814.

## 附录 A　求解代码结构

| 文件 | 功能 |
| --- | --- |
| data_loader.py | 读取附件 1–4，统一为 numpy 数组，定义 Δt、储能参数等常量 |
| common.py | 共享储能/光伏建模工具（build_pv_forecast_stage / stage_lp / solve_day / advance_actual_soc） |
| solve_q1.py | 问题一单日 LP（solve_day）与 result1.xlsx 写出 |
| solve_q23_continuous.py | 问题二（确定性/鲁棒）与问题三（状态反馈滚动）全年连续储能求解，result2.xlsx / result3.xlsx |
| solve_q4.py | 问题四全年连续储能稀疏 LP；run_rolling 为状态反馈滚动（旧口径保留为 run_rolling_forecast_driven），result4-2.xlsx / result4-3.xlsx |
| solve_multiyear.py | 多年度长期运行方案（典型年平铺 N 年、四种首末边界），_multiyear_summary.txt |
| test_q2_edge.py | 边界测试 A/B/C 与图件生成 |
| validate_results.py | 四问结果复现 + 逐时段物理不变量 + 状态反馈递推校验，_validation.txt |
| make_figures.py | 图 1–6 生成 |
| sensitivity.py | 灵敏度分析（储能容量/效率/紧急购电价倍数）与[图S]生成 |
| analyze_ablation.py | 消融/贡献分解（储能、预报、滚动各自价值），_ablation_summary.txt、[图8] |
| analyze_error_emergency.py | 预报误差↔紧急购电定量关联，_error_emergency_summary.txt、[图9] |
| analyze_dual.py | 对偶/影子价格机理分析（KKT 逐时段验证、储能”水值”、套利门槛与储能价值对账），_dual_summary.txt、[图10]/[图11] |
| analyze_rolling.py | 预报时刻边际价值（状态反馈 MPC 口径，逐次加 6/12/18 时预报 + 完美日内预报上界），_rolling_summary.txt、[图12] |
| analyze_storage_sizing.py | 储能容量/功率最优配置（等额年金投资成本 + E×P 网格 + 单位容量成本敏感性），_storage_sizing_summary.txt、[图13] |
| analyze_error_conditional.py | 光伏预报误差的条件分布（按 0:00 预报水平分箱、尾部高估刻画），_error_conditional_summary.txt、[图14] |
| analyze_dual_ext.py | 对偶深化：容量/功率投资信号、波动价对比、水值蓄水—兑现结构，_dual_ext_summary.txt、[图15]–[图17] |
| analyze_q4_deep.py | 波动电价深化 A/B/C：鲁棒层储能价值三分解、紧急购电量价耦合、跨日套利对偶证明，_q4_deep_summary.txt、[图18]–[图20] |
| analyze_stochastic.py | 数据驱动场景法随机规划（两阶段带追索 + 按月分层 bootstrap 场景），_stochastic_summary.txt、[图21] |
| analyze_cvar.py | CVaR 风险厌恶随机规划（Rockafellar–Uryasev 线性化，成本—风险权衡），_cvar_summary.txt、[图22] |
| analyze_degradation.py | 储能循环寿命（老化）成本对调度的影响（吞吐量度电成本模型），_degradation_summary.txt、[图23] |
| analyze_load_uncertainty.py | 负载不确定性（二维不确定：负载 + 光伏）下的分布感知计划，_load_uncertainty_summary.txt、[图24] |
| analyze_robust.py | 箱式不确定集鲁棒优化（最坏情况视角，保守度 γ 的成本—鲁棒权衡），_robust_summary.txt、[图25] |
| solve_rolling_mpc.py | 滚动层 A/B/C 三方案对照（预报驱动 / 状态反馈 / 状态反馈+24h 前瞻窗），_rolling_mpc_summary.txt |
| validate_consistency.py | 交付级一致性校验（13 项）：提交文件 ↔ 汇总报告 ↔ 论文数字、时段表”144 段之和 = 全天量”守恒，_consistency.txt |
| make_docx.py | 一键生成 论文初稿.docx（pandoc + 中文宋体 / 英文 Times New Roman 字体定制 + 自校验） |

所有求解器均为 scipy.optimize.linprog(method="highs")，可在秒级完成全年求解；两项校验可一键复跑（python validate_results.py、python validate_consistency.py）。

附录 B　图件清单（位于 figures/）

| 图号 | 文件 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 图0 | fig0_思路图 | 统一建模思路（四问递进） |
| 图1 | fig1_问题1_单日调度 | 问题一单日购电/充放电/SOC |
| 图3 | fig3_问题3_滚动调整_0320 | 问题三 3.20 滚动调整 |
| 图6 | fig6_光伏预报误差 | 附件三预报误差分布 |
| 图7 | fig_多年度长期运行 | 附录 C：多年度 SOC 轨迹与逐年边界电量 |
| 图S | fig_sensitivity | §6.2 灵敏度分析（容量/效率/倍数） |
| 图8 | fig_消融贡献分解 | §6.3 消融分析与贡献分解 |
| 图9 | fig_误差与紧急购电 | §6.4 预报误差↔紧急购电关联 |
| 图10 | fig_影子价格 | §6.5 电力影子价格与储能套利机理 |
| 图11 | fig_影子价格_套利统计 | §6.5 影子价格全年统计与容量灵敏度 |
| 图12 | fig_预报时刻价值 | §6.6 预报时刻边际价值 |
| 图13 | fig_储能最优配置 | §6.7 储能容量/功率最优配置 |
| 图14 | fig_误差条件分布 | §6.8 光伏预报误差的条件分布 |
| 图15 | fig_影子价格_投资信号 | §6.9 容量/功率影子价格的投资信号 |
| 图16 | fig_影子价格_波动价对比 | §6.9 波动电价下的对偶对比 |
| 图17 | fig_水值期权结构 | §6.9 储能水值的蓄水—兑现结构 |
| 图18 | fig_储能价值三分解 | §6.10 鲁棒层储能价值三分解 |
| 图19 | fig_紧急购电量价耦合 | §6.10 紧急购电的电价×误差耦合 |
| 图20 | fig_跨日套利对偶证明 | §6.10 跨日套利微小的对偶证明 |
| 图21 | fig_随机规划 | §6.11 数据驱动场景法随机规划 |
| 图22 | fig_CVaR风险权衡 | §6.12 CVaR 成本—风险权衡前沿 |
| 图23 | fig_储能老化成本 | §6.13 储能老化成本对吞吐与成本的影响 |
| 图24 | fig_负载不确定性 | §6.14 负载不确定性下的分布感知计划 |
| 图25 | fig_鲁棒优化 | §6.15 鲁棒优化的成本—保守度权衡 |

## 附录 C　多年度长期运行方案的详细结果

### 5.5 多年度长期运行方案（拓展）

#### 5.5.1 模型建立

前文单年模型把储能视为”首末电量均为 6000 kWh”的可复用资产。为检验这一边界处理在多年长期运行下是否合理，本节把 2025 年数据作为”典型年”平铺 N 年，建立多年连续优化模型（储能跨年连续运行、不复位）：

min d=0N⋅365−1t=0143pd,t Gd,t s.t. 功率平衡、储能动态、Ed,t∈[1200,10800]

仅在首末边界上区分四种方案：

- 方案甲（每年首末 6000）：Ek⋅365=6000 (∀k)，等价于单年方案逐年独立重复；

- 方案乙（N 年连续·仅首末 6000）：E0=EN⋅365=6000，中间年份边界自由；

- 方案丙（周期稳态）：E0=EN⋅365（值自由，真正的长期最优稳态）；

- 方案丁（仅首 6000·末年自由）：仅 E0=6000，末年可”清空”电量（作下界参考、非稳态）。

#### 5.5.2 结果

取 N=5（全年 365 天/年，含 1 月过渡期），确定性（完美预见）与鲁棒（问题二风格）结果如下。

| 边界处理 | 附件1 年均购电费(元/年) | 附件4 年均购电费(元/年) | 稳态年初电量(kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案甲 每年首末 6000 | 13 753 483.47 | 14 496 909.68 | 6000 |
| 方案乙 N年连续·仅首末6000 | 13 753 476.79 | 14 496 869.68 | 中间年份 8550 |
| 方案丙 周期稳态 | 13 753 475.12 | 14 496 859.68 | 8550 |
| 方案丁 仅首6000·末年自由 | 13 753 033.37 | 14 496 441.99 | 中间年份 8550 |

鲁棒（问题二风格，附件1）下：方案甲总费 16 501 198.04 元/年、方案丙 16 501 189.69 元/年， 溢价同样仅 8.35 元/年。

图7 多年度长期运行

#### 5.5.3 结论

长期自然稳态的年初/年末储电量约为 8550 kWh（附件1；附件4 为 7950 kWh）而非 6000，说明储能会利用年末低价时段/富余光伏跨年搬移能量——方案丁逐年费用 13 754 685.42, 13 753 475.12, 13 753 475.12, 13 753 475.12, 13 750 056.08 显示：第 1 年从 6000 向 8550 过渡、第 2–4 年稳定、第 5 年清空。但”每年首末 6000”与”周期稳态”的年均成本差异仅 8.35 元/年（约 0.00006%），证明正文单年方案”首末 6000”的边界设定既忠实（不产生凭空能量）又代价极小，可直接作为长期运行的保守近似；若追求长期最优，可将边界改为”周期稳态 E0=EN“，令年初/年末电量自由浮动到 8550 kWh。

附录 C 续　敏感性分析的完整数据

表 C1 储能容量敏感性分析

| 容量缩放 | 运行区间 (kWh) | 紧急购电量 (kWh) | 总购电费 (元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | [600,5400] | 741 713.57 | 17 166 687.04 |
| 0.75 | [900,8100] | 706 937.60 | 16 023 046.31 |
| 1.0 | [1200,10800] | 575 740.84 | 14 725 260.23 |
| 1.25 | [1500,13500] | 431 782.48 | 13 557 413.95 |
| 1.5 | [1800,16200] | 409 622.18 | 12 939 850.63 |

表 C2 储能效率敏感性分析

| 效率 η | 计划购电费 (元) | 总购电费 (元) |
| --- | --- | --- |
| 0.80 | 13 440 890.85 | 15 549 521.73 |
| 0.85 | 12 989 387.61 | 15 167 925.20 |
| 0.90 | 12 549 415.99 | 14 725 260.23 |
| 0.95 | 12 127 647.12 | 14 319 974.73 |

表 C3 紧急购电倍数敏感性分析

| 倍数 | 紧急购电费 (元) | 总购电费 (元) |
| --- | --- | --- |
| 3 | 1 305 506.55 | 13 854 922.53 |
| 4 | 1 740 675.40 | 14 290 091.38 |
| 5 | 2 175 844.25 | 14 725 260.23 |
| 6 | 2 611 013.10 | 15 160 429.08 |
| 7 | 3 046 181.95 | 15 595 597.93 |

### 附录 C 附　波动电价下问题 2/3 的指定日期明细（result4-2 / result4-3）

表 C4　问题 4·问题 2（result4-2）：指定日期的计划购电量（单位：kWh）

| 时间段 | 2025.03.20 | 2025.06.21 | 2025.09.23 | 2025.12.21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:10 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12:00-12:10 | 769.3564 | 0.0000 | 501.2950 | 962.0869 |
| 14:00-14:10 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16:00-16:10 | 817.3061 | 255.2254 | 902.7969 | 1001.2240 |
| 18:00-18:10 | 0.0000 | 269.6771 | 0.0000 | 715.4144 |
| 20:00-20:10 | 0.0000 | 0.0000 | 827.1781 | 0.0000 |
| 全天购电量 | 61902.8475 | 41769.2079 | 66610.2041 | 90276.0712 |

表 C5　问题 4·问题 3（result4-3）：指定日期的计划购电量（单位：kWh）

| 时间段 | 2025.03.20 | 2025.06.21 | 2025.09.23 | 2025.12.21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:10 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12:00-12:10 | 769.3564 | 0.0000 | 501.2950 | 962.0869 |
| 14:00-14:10 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16:00-16:10 | 817.3061 | 255.2254 | 902.7969 | 1001.2240 |
| 18:00-18:10 | 0.0000 | 269.6771 | 0.0000 | 715.4144 |
| 20:00-20:10 | 0.0000 | 0.0000 | 827.1781 | 0.0000 |
| 全天计划购电量 | 61902.8475 | 41769.2079 | 66610.2041 | 90276.0712 |

表 C6　问题 4·问题 3（result4-3）：指定日期的调整购电量（单位：kWh）

| 时间段 | 2025.03.20 | 2025.06.21 | 2025.09.23 | 2025.12.21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:10 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12:00-12:10 | 769.3564 | 0.0000 | 501.2950 | 1029.4118 |
| 14:00-14:10 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16:00-16:10 | 817.3061 | 255.2254 | 902.7969 | 1001.2240 |
| 18:00-18:10 | 0.0000 | 269.6771 | 0.0000 | 715.4144 |
| 20:00-20:10 | 0.0000 | 0.0000 | 827.1781 | 0.0000 |
| 全天调整购电量 | 61991.7327 | 41791.9450 | 66610.2041 | 91151.2433 |